A10 748GMST  07/98

check - list

(Capitolato)

e

relazione di stima



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INDUSTRIALE AD IRRAGGIAMENTO A TUBO RADIANTE CONTINUO CON RICIRCOLO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON POMPE DI CALORE



Committente	:	M.T.M. s.r.l.

Regione Oltre Tanaro, 6/B

12062 Cherasco (CN)

Riferimento	:	Capannone industriale e laboratorio di elettronica

Data	:	16/07/98

Edizione	:	I/98

Proiect Manager:	Dott. B. Piccatto

Project Manager Assistant:	P.i. G. Manetta

Project Assistant:	Dott.ssa Laura Boveri

CAD Designer:	Dott. Luca Roggero

INDICE

- BREVE DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	p.	3

- CHECK LIST	-	IMPIANTO AD IRRAGGIAMENTO A TUBO 	p.	7

CONTINUO CON RICIRCOLO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON POMPE DI CALORE

- TABELLA RIEPILOGO STIMA DEI COSTI	p.	55

ALLEGATI

-	n. 1	TABELLA DELLE POT. ELETTRICHE INSTALLATE - CAPANNONE

- n. 2	TABELLA DELLE POTENZE TERMICHE EROGATE - CAPANNONE

-	n. 3	TABELLA DELLE POT. ELETTRICHE INSTALLATE - LABORATORIO

-	n. 4	TABELLA DELLE POTENZE TERMICHE EROGATE - LABORATORIO

- n. 5	TABELLA COMPARATIVA TECNICO-ECONOMICA FRA DIVERSE TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE – CAPANNONE

-	n. 6	TABELLA DI COMPARAZIONE DEL "TOTAL COST OF OWNERSHIP" SU SCALA TEMPORALE FRA DUE TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE - CAPANNONE

- n. 7	TABELLA COMPARATIVA TECNICO-ECONOMICA FRA DIVERSE TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE – LABORATORIO

-	n. 8	TABELLA DI COMPARAZIONE DEL "TOTAL COST OF OWNERSHIP" SU SCALA TEMPORALE FRA DUE TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE - LABORATORIO

-	n. 9	SCHEMA RETE  “COMPUTER COMFORT CONTROL 3C”

-	n. 10	ANALISI ENERGETICA

APPENDICE

DISEGNI N. DIS1423, DIS1424, DIS1425

BREVE DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

AREA CAPANNONE INDUSTRIALE

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIANTE A TUBO CONTINUO CON RICIRCOLO

-	Criteri di scelta della tipologia impiantistica

L’impianto di riscaldamento radiante a tubo continuo con ricircolo costruito da aziende del Gruppo imprenditoriale facente capo al dott. Piccatto, relativo al Vs. nuovo capannone, possiede le seguenti peculiarità:

-	ANNULLAMENTO DEL GRADIENTE TERMICO per stratificazione in altezza, tipico dei sistemi convettivi ad aria.

-	UNIFORMITÀ DI TEMPERATURA grazie al ricircolo dei prodotti di combustione.

-	MAGGIORE COMFORT grazie alla possibilità di regolazione dell’intensità di irraggiamento.

-	RISPARMIO DI ENERGIA (50-60 % rispetto ad impianti tradizionali)

-	ASSOLUTA SICUREZZA dovuta alla totale assenza di gas all’interno dei locali.

-	Descrizione tecnica

I tubi radianti continui con ricircolo rappresentano quanto di più innovativo e razionale per il riscaldamento di grandi ambienti.

L’impianto ad irraggiamento in questione è costituito da elementi modulari standard della lunghezza di 3 o 6 metri, rettilinei, completi di curve a 90°, 180° o raccordi a T per soddisfare ogni esigenza di percorso.

Il tubo radiante, in acciaio alluminato, è trattato superficialmente con vernice speciale ad alto potere emittente di colore rosso carmine. Il telaio di sostegno e contenimento delle tubazioni è realizzato in lamiera di acciaio zincata, preverniciata e sagomata, ed è completo di isolamento superiore e laterale in lana di vetro ad alta densità accoppiata a fogli di alluminio.

Il bruciatore  è dotato di tutte le apparecchiature di sicurezza previste secondo le normative CE, è del tipo bistadio/tristadio o in alternativa modulante e permette la regolazione dell’intensità d’irraggiamento, con conseguente aumento di comfort e diminuzione dei consumi. E’ posto all’esterno del capannone ed è collegato ad un particolare tipo di camera di combustione che permette di evitare la presenza di fiamma all’interno delle tubazioni.

La caratteristica principale di questo sistema sta nell’utilizzo dei prodotti della combustione come fluido termico e nella conseguente necessità di aspirare dall’esterno solo la quantità d’aria stechiometricamente necessaria alla combustione del gas.

La quantità di fumi in eccesso viene espulsa attraverso una valvola di sovrapressione posta in prossimità del gruppo di ricircolo.

L’impianto in oggetto è composto da n. 11 linee radianti a tubo doppio, provviste di bruciatori posti all’esterno dell’edificio per il riscaldamento delle quattro aree in cui è ripartito il capannone (Officina,  produzione, magazzino h = 5 m, magazzino h = 9 m).  Ogni linea radiante e dotata di una propria globosonda che ne permette il controllo e possono essere raggruppate in  zone climatiche in modo indipendente; le zone climatiche  possono essere anche 11, quante sono le linee radianti.

L’impianto è gestito da un sistema di controllo computerizzato.

Tale sistema permette il controllo dei bruciatori, della circolazione del fluido termico e della temperatura delle singole zone  sia attraverso un proprio pannello di controllo che tramite un PC ad esso collegato. Tutto ciò consente di controllare completamente l’impianto attraverso un sinottico sia per ciò che concerne il funzionamento delle singole unità di combustione e delle temperature delle linee radianti sia per quanto riguarda le temperature ambiente, la programmazione oraria, giornaliera e settimanale.

(Vedi Tabella n. 1 con scheda tecnica delle potenze installate)

-	Analisi economica

L’irraggiamento è una forma di trasmissione dell’energia per cui l’energia, emessa sotto forma di onde elettromagnetiche, si trasforma in calore quando incontra un qualsiasi corpo assorbente. Perciò, il flusso termico viene trasmesso da un corpo più caldo ad un corpo più freddo alla velocità della luce, senza riscaldare l’aria che si riscalderà successivamente per contatto sulle superfici più calde dei corpi.

Risulta quindi evidente che con un sistema di riscaldamento per irraggiamento si potranno garantire delle ottime condizioni di comfort pur mantenendo la temperatura dell’aria più bassa rispetto a sistemi di riscaldamento per convezione.

L’esempio più classico è l’effetto che si ha in montagna, in giornate soleggiate con temperature inferiori allo 0 °C è possibile riscaldarsi ed abbronzarsi in quanto il nostro corpo viene riscaldato in modo diretto dai raggi solari; se ci trasferissimo in una zona d’ombra, anche con la stessa temperatura dell’aria, l’effetto sarebbe completamente diverso e sentiremmo freddo in quanto verrebbe a mancare la componente radiante.

Quindi un impianto di riscaldamento ad irraggiamento differisce sostanzialmente dal tradizionale sistema convettivo per il diverso modo di trasferire l’energia.

Ciò comporta che, pur avendo pavimento, strutture, persone ed oggetti “caldi” allo stesso livello energetico (situazione di comfort) SARÀ NECESSARIO EROGARE MENO ENERGIA (50-60% rispetto ad un sistema di riscaldamento ad aria).

I punti che determinano questa sostanziale riduzione di potenza termica installata si possono così sintetizzare:

- la stratificazione del calore in relazione all’altezza del fabbricato è trascurabile dato che la componente  convettiva del sistema radiante è molto bassa (20-25%);

- è notevolmente ridotto l’aumento percentuale dovuto all’intermittenza dell’impianto in quanto è   bassissima l’inerzia termica;

- c’è una sostanziale differenza della temperatura dell’aria a parità di comfort e quindi minor energia dissipata nello scambio con l’esterno attraverso le superfici disperdenti quali pareti laterali, coperture, portoni, finestrature e ricambi d’aria, a causa del più basso salto termico.

(Vedi Tabelle n. 5 e 6 per una comparazione di costi di gestione tra sistema di riscaldamento ad irraggiamento e sistema convettivo).

TABELLA RIEPILOGATIVA

Al termine del Capitolato, in una tabella riepilogativa sono ricapitolati i costi delle componenti dell'impianto.

AREA LABORATORIO DI ELETTRONICA

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE

Generazione del caldo e del freddo

Nei locali del laboratorio di elettronica è stata prevista la climatizzazione utilizzando climatizzatori split-system in pompa di calore aria-aria ad espansione diretta di tipo a "cassetta" inseriti nel contro-soffitto.

Tale impianto è stato progettato per fornire, in modo totale ed autonomo la climatizzazione  (riscaldamento e condizionamento) dei locali con  il controllo elettronico del clima (temperatura, umidità, ventilazione), con filtrazione e trattamento dell'aria.

è prevista l'installazione di n. 3 climatizzatori tipo "Cassetta".

I climatizzatori saranno inseriti nel contro-soffitto e le linee frigorifere, le linee di scarico condensa e le linee elettriche di alimentazione troveranno collocazione al di sopra del contro-soffitto stesso.

Le unità esterne delle pompe di calore sono posizionate all'interno del capannone, in condizioni di elevato rendimento.

Dispositivi di controllo

Ogni climatizzatore in pompa di calore è dotato di un pannello di controllo a cristalli liquidi per l’impostazione dei parametri di funzionamento (funzione, temperatura, velocità dell’aria) e con timer di programmazione giornaliera. Ogni climatizzatore può essere quindi gestito autonomamente.

I pannelli di controllo saranno posizionati all'interno dei locali del laboratorio di elettronica.

A10 748GMST  07/98

CAPANNONE INDUSTRIALE

Area 1 (Officina e attrezzeria) – Riscaldamento ad irraggiamento

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LR1 UC1 | UNITA’ RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 33 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSI’ COMPOSTA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale | n. | 01 |  |
|  | • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a parete esterna - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura Linea radiante composta da: Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio | n. | 09 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. | 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° | n. | 01 |  |
|  | - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |
| LR2 UC2 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 33 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C - • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto | n. | 01 |  |
|  | durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a parete esterna - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox Materiale di giunzione e sigillatura Linea radiante composta da: Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. n. | 09 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° | n. | 01 |  |
|  | - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

CAPANNONE INDUSTRIALE

Area 2 (Produzione) – Riscaldamento ad irraggiamento

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LR3 UC3 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 30 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura | n. | 01 |  |
|  | da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio | n. n. n. | 01 01 08 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. | 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti | n. | 01 |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |
| LR4 UC4 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 30 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto durante il funzionamento. | n. | 01 |  |
|  | • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. n. n. n. | 01 01 08 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera | n. | 01 |  |
|  | di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |
| LR5 UC5 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 21 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C - • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto | n. | 01 |  |
|  | durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. n. n. n. | 01 01 05 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente | n. | 01 |  |
|  | completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |
| LR6 UC6 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 45 m, CON POTENZA VARIABILE DA 100 A 200 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR200 con potenza variabile da 100 a 200 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell’accensione, che la depressione dell’impianto | n. | 01 |  |
|  | durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura |  |  |  |
|  | Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio | n. n n. n. n. | 01 01 03 01 05 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti | n. n. | 01 01 |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |
| LR7 UC7 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 27 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto | n. | 01 |  |
|  | durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciatoCamino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura |  |  |  |
|  | Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. n. n. n. | 01 01 07 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° | n. | 01 |  |
|  | - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |
| LR8 UC8 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 33 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto | n. | 01 |  |
|  | durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. n n. n. | 01 01 04 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° | n. | 01 |  |
|  | - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

CAPANNONE INDUSTRIALE

Area 3 (Magazzino h = 5 m) – Riscaldamento ad irraggiamento

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LR9 UC9 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 57 m, CON POTENZA VARIABILE DA 100 A 200 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR200 con potenza variabile da 100 a 200 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; | n. | 01 |  |
|  | • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura |  |  |  |
|  | Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. n n. n. | 01 01 07 02 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° | n. | 01 |  |
|  | - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |
| LR10 UC10 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 45 m, CON POTENZA VARIABILE DA 70 A 100 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a due stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR100 con potenza variabile da 70 a 100 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto | n. | 01 |  |
|  | durante il funzionamento. • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a tetto Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura |  |  |  |
|  | Linea radiante composta da: Elemento modulare verticale in acciaio vetrificato, completamente coibentato e rivestito, per il collegamento delle unità a tetto alle linee radianti Dilatatore doppio per il raccordo tra l’elemento verticale e le linee radianti Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione | n. n. n. n. | 01 01 06 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente | n. | 01 |  |
|  | completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

CAPANNONE INDUSTRIALE

Area 4 (Magazzino h = 9 m) – Riscaldamento ad irraggiamento

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LR11 UC11 | UNITà RADIANTE A TUBO CONTINUO DI LUNGHEZZA 87 m, CON POTENZA VARIABILE DA 200 A 300 kW E DOTATA DI RICIRCOLO DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE COSì compostA: Unità pensile di combustione composta di: - Bruciatore ECOMIX in vena d’aria “multiventuri” in depressione a tre stadi, completo di tutti gli organi di sicurezza e controllo a norme CE, mod. GSR300 con potenza variabile da 200 a 300 kW - Rampa gas con controllo di tenuta circuito - Camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Camera di ricircolo in acciaio porcellanato resistente alle alte temperature - Ventilatore in acciaio inox per ricircolo gas combusti direttamente accoppiato ad un motore trifase 380V - Collari di raccordo ai tubi radianti - Serranda automatica motorizzata per la regolazione della sezione del camino in funzione della potenzialità termica del bruciatore - Quadro elettrico con grado di protezione IP55 costruito secondo normativa CEI. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono omologate (BRAHMA, HONEYWELL, DUNGS, JUMO, TERMIX, TUE). Caratteristiche: • Sezionatore generale con fusibile di protezione • Commutatore funzionamento automatico/manuale • Termostato di sicurezza positiva in caso di rottura capillare a riarmo manuale; • Termostato di minima temperatura anticondensa; | n. | 01 |  |
|  | • Termostato di massima temperatura con taratura da 160 a 200°C • Pressostato differenziale per tenere sotto controllo sia la pressione di mandata al momento dell'accensione, che la depressione dell'impianto durante il funzionamento • Scheda di trasmissione dati al quadro generale di controllo GQ3C - Dispositivi d’ancoraggio su supporti anti-vibranti - Telaio di sostegno realizzato in tubo zincato caldo 50x30x3 mm per posizionamento a parete laterale - Armadio per il contenimento e la protezione dalle intemperie dell’insieme in alluminio preverniciato - Camino a doppio diametro in acciaio inox - Materiale di giunzione e sigillatura |  |  |  |
|  | Linea radiante composta da: Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con giunto di dilatazione Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a sinistra a 90 | n. n. n. | 07 04 01 |  |
|  | Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 6 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con doppia curva centrale per raccordo a T Elemento modulare rettilineo della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio Elemento modulare rettilineo terminale della lunghezza di 3 m completo di coppia di tubi radianti in acciaio alluminato di diametro 300 mm trattati superficialmente con vernici ad alto potere emittente completi di telaio di sostegno e contenimento in lamiera di acciaio zincata preverniciata con isolamento in lana di vetro accoppiata a fogli di alluminio con curva a 180° | n. n. n. | 01 01 02 |  |
|  | - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

CAPANNONE INDUSTRIALE

Apparecchiature di controllo

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULC GS | ### SISTEMA DI CONTROLLO COMPUTERIZZATO PER LA GESTIONE DELLE UNDICI LINEE RADIANTI Il sistema computerizzato 3C (computer confort control) permette di gestire e controllare impianti fino ad un massimo di 16 linee radianti semplificando enormemente l’impiantistica elettrica. E’ sufficiente infatti un cavo schermato 2 x 1,5 mm² per controllare e gestire questo impianto.(vedi schema allegato n. 9) Il sistema è composto da : - Unità logica digitale di interfaccia per sistema Infranet - Scheda acquisizione dati con funzione di interfaccia tra l’unità logica e le unità di combustione - Globosonde a bulbo nero montate su scatola a tenuta stagna per il rilevamento della temperatura interna ed esterna - Cavo seriale lunghezza 1,5 m per il collegamento del modulo di interfaccia al PC Il sistema comprende il software per il controllo separato della parte termica, dello stato dei singoli generatori e la programmazione del funzionamento delle varie linee radianti. Esso permette : - regolazione della temperatura ambiente per ogni singolo nastro radiante con risoluzione ad un decimo di grado; - possibilità di programmazione degli orari di accensione e spegnimento con programmatore orario, giornaliero, settimanale; - possibilità di funzionamento manuale con esclusione della programmazione; - acquisizione e visualizzazione dei dati relativi alle temperature rilevate dalle varie sonde. Temperatura ambiente, temperatura esterna, temperatura interna - alle linee radianti; - assegnazione di password per consentire l’accesso alla programmazione alle sole persone autorizzate; - controllo completo in real-time della situazione dell’impianto con possibilità di intervenire sulla programmazione dell’impianto in qualsiasi momento da tastiera; - controllo sinottico dell’impianto; - suddivisione dell’impianto in diversi gruppi per il controllo a zone; - possibilità di gestire tramite modem a distanza - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: RETE 3C - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti | n. n. n. n. | 01 11 12 01 |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

CAPANNONE INDUSTRIALE

Materiali vari

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### SISTEMI DI ANCORAGGIO - Telaio di sostegno per unità di combustione (fornita dal costruttore) per posizionamento a parete Per GSR100 Per GSR300 - Telaio di sostegno per unità di combustione (fornita dal costruttore) per posizionamento a tetto Per GSR100 Per GSR200 - Piastra per copertura foro sui pannelli di tamponamento esterno in acciaio zincato - Piastra per copertura foro su tetto - Ancoraggio telaio di sostegno unità di combustione con: - tasselli in acciaio Fischer SLM 12x40 - Sistema di ancoraggio linea radiante: - staffe di ancoraggio (fornite dal costruttore) - tenditori ad anello Ø 8 mm - catene tipo genovese zincate, maglia 22 - tasselli ad occhiello Fischer SLM 8 x 40 - moschettoni di sicurezza Ø 6 mm - Interasse ancoraggi: 3 m - Costruttore di riferimento: - Modello di riferimento: - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti | n. n. n. n. n. n. n. n. m n. n. | 02 01 06 02 03 08 18 300 600 300 900 |  |
|  | #### EVACUAZIONE GAS COMBUSTI Camini per scarico fumi (forniti dal costruttore) in acciaio inox da 1 m di lunghezza completi di cappello a botte antivento e foro per presa analisi di combustione come da D.P.R. 412 Per GSR100 Per GSR200 Per GSR300 PROTEZIONE ESTERNA Protezione esterna del generatore GIRAD (fornita dal costrutore) in alluminio preverniciato spessore 15/10, con sportello di ispezione per le operazioni di manutenzione disponibile nel colore standard RAL9010 Per GSR 100 Per GSR 200 Per GSR 300 - Costruttore di riferimento: FRACCARO s.r.l. - Modello di riferimento: GIRAD - Alternative possibili: costruttori che garantiscano prodotti equivalenti | n. n. n. n. n. n. | 08 02 01 08 02 01 |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

CAPANNONE INDUSTRIALE

Linea gas di distribuzione

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO DALLO STACCO IMPIANTO ALLE SINGOLE UNITA’ DI COMBUSTIONE |  |  |  |
|  | La rete è costituita da una linea principale dalla quale si derivano le linee secondarie di collegamento ai singoli bruciatori; il tutto realizzato in tubo di acciaio zincato s.s. (serie leggera) come da norma UNI 8863 con raccordi filettati e guarnizioni in canapa e mastice |  |  |  |
| VM EV | A partire dallo stacco l’impianto dovrà prevedere : - Valvola a sfera di intercettazione manuale in ottone a passaggio totale DN 80 - Elettrovalvola flangiata NC in classe A DN 80 con bobina a 220 V e grado di protezione IP54 tipo HONEYWELL VE4000B3 - Presa di pressione manometrica - Tubazione DN 80 completa di raccorderia e sistema di ancoraggio alla parete o a tetto - Tubazione DN 65 completa di raccorderia e sistema di ancoraggio a tetto - Tubazione DN 40 completa di raccorderia e sistema di ancoraggio a tetto e a parete - Tubazione DN 32 completa di raccorderia e sistema di ancoraggio a parete - Valvola di intercettazione manuale in ottone a passaggio totale per intercettazione bruciatore DN 25 - Valvola di intercettazione manuale in ottone a passaggio totale per intercettazione bruciatori DN 32 - Valvola di intercettazione manuale in ottone e passaggio totale per interecttazione bruciatore DN 40 | n. n. n. m m m m n. n. n. | 01 01 01 85 30 60 30 08 02 01 |  |
|  | - Tubo flex in acciaio inox DN 25 - Tubo flex in acciaio inox DN 32 - Tubo flex in acciaio inox DN 40 | n. n. n. | 08 02 01 |  |
|  | Interasse ancoraggi 3 mt. |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

CAPANNONE INDUSTRIALE

Linea elettrica di distribuzione

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ALLE VARIE UTENZE Alimentazione elettrica alle 11 unità di combustione con intercettazione da quadro generale (Vs. discrezione) attraverso interruttore magneto termico quadripolare di protezione - conduttore: a corda flessibile - isolamento: gomma HEPR - normativa: CEI 20-11 - stampigliatura: CEI 20-22 II IMQ - guaina: PVC qualità Rz - colore: grigio - destinazione d’uso: alimentazione e controllo nell’industria e nell’edilizia - n. e sez. conduttori: n. 5 x 2,5 mm2 | m | 300 |  |
|  | Collegamento tra la scheda acquisizione dati 3 ST (a bordo delle unità di combustione) e le globosonde posizionate all’interno dei locali. - tipo cavo: schermato - normativa: SRAF Low voltage control IEC 333.3 - stampigliatura: CEI 20-22 II IMQ - destinazione d’uso: alimentazione e controllo nell’industria e nell’edilizia - n. e sez. conduttori: n. 3 x 1,5 mm2 |  |  |  |
|  | Collegamento tra scheda di acquisizione dati 3 ST (a bordo delle unità di combustione) e l’unità logica di controllo - tipo cavo: schermato - normativa: SRAF Low voltage control IEC 333.3 - stampigliatura: CEI 20-22 II IMQ - destinazione d’uso: alimentazione e controllo nell’industria e nell’edilizia - n. e sez. conduttori: n. 2 x 1,5 mm2 | m | 300 |  |
|  | Collegamento tra globosonda esterna e unità logica di controllo - tipo cavo: schermato - normativa: SRAF Low voltage control IEC 333.3 - stampigliatura: CEI 20-22 II IMQ - destinazione d’uso: alimentazione e controllo nell’industria e nell’edilizia - n. e sez. conduttori: n. 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

LABORATORIO DI ELETTRONICA

Impianto di climatizzazione in pompa di calore

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe1 Pe2 Pe3 | ClimatizzatorI split-system tipo “CASSETTA” in pompa di calore, ad espansione diretta, con montaggio DELL'UNITà interna a contro-soffitto E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA diretta: Unità motocondensante esterna - potenza di riscaldamento: 12.200 kcal/h (∙) - potenza di raffreddamento: 11.550 kcal/h (∙) - volume aria aspirata: 5.100 m3/h - aspirazione aria: posteriore - uscita aria: soffiaggio frontale - connessione tubazioni frigorifere:  lato gas: (3/4”) 19,05 mm  lato liquido: (1/2”) 12,7 mm - compressore: tipo: ermetico-rotativo avviamento: diretto in linea motore: induzione trifase bipolare assorbimento: freddo: 4,71 kW (∙) caldo: 4,29 kW (∙) - ventilatore: tipo: a flusso assiale numero: 2 unità -assorbimento totale: 0,22 kW - scambiatore di calore-aria: tipo: alette a profilo intagliato - lubrificante (caricato): tipo: Calumet RO15 o WITCO 3GS - refrigerante (caricato): tipo: R-22 quantità: 4,3 kg - dispositivi di sicurezza: pressostato di alta pressione relè di sovraccarico protettore di fase termostato termico interno galleggiante troppo pieno condensa - finitura: lamiera d’acciaio zincato finita con resina acrilica - rumorosità: 56 dB(A) - dispos. antirumore: molle antivibrazione - dimensioni: H: 1.065 mm L: 1.000 mm P: 370 + 32 mm - peso: 105 kg Unità interna - potenza di riscaldamento: 12.200 kcal/h (∙) - potenza di raffreddamento: 11.550 kcal/h (∙) - volume aria: velocità alta: 1.800 m3/h (∙) velocità media: 1.500 m3/h (∙) velocità bassa: 1.200 m3/h (∙) - aspirazione aria: centrale - uscita aria: a 4 direzioni - connessione tubazioni frigorifere:  lato gas: (3/4”) 19,05 mm  lato liquido: (1/2”) 12,7 mm - ventilatore: tipo: turbo-ventilatore controllo: comm. 3 posizioni assorbimento: 0,2 kW - scambiatore di calore-aria: tipo: alette a profilo intagliato - rumorosità: velocità alta: 44 dB(A) velocità media: 40 dB(A) velocità bassa: 37 dB(A) - dispos. antirumore: cassa con lana di vetro - controllo tipo: comando a filo da parete con microprocessore display: a cristalli liquidi funzioni: timer funzionamento automatico impostazione temperatura - dimensioni: H: 296 mm L: 930 mm P: 930 mm - peso: 40 kg - costruttore: MATSUSHITA - JAPAN - modello: CS-140U51XE (CU-140C51XE) | n. | 3 |  |
| (∙) I dati relativi alle potenze di riscaldamento e di raffreddamento si riferiscono alle seguenti condizioni ambientali: - Potenza in riscaldamento temperatura interna: 21 °C (bulbo secco) temperatura esterna: 7 °C (bulbo secco) 6 °C (bulbo umido) - Potenza in raffreddamento temperatura interna: 27 °C (bulbo secco) 19,5 °C (bulbo umido) temperatura esterna: 32 °C (bulbo secco) 24 °C (bulbo umido) Vedere tabulato allegato che esprime la relazione tra le potenze erogate ed assorbite in funzione delle temperature esterna e ambiente e della velocità di ventilazione dell'unità interna. |  |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

LABORATORIO DI ELETTRONICA

Linee frigorifere impianto di climatizzazione

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linee frigorifere di collegamento tra unità interne ed esterne: - tipo: tubo di rame ricotto - normative di riferimento: UNI 5649 - 3310 - coibentazione/isolamento: gomma espansa a cellule chiuse - rivestimento: anti-graffio - classe di reaz. al fuoco: CL1 - diametri: : (1/2”) 12,7 mm : (3/4”) 19,05 mm - fornitore: Carlo Eisner S.p.A. | 45 45 |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

LABORATORIO DI ELETTRONICA

Linee elettriche impianto di climatizzazione

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linee elettriche di collegamento tra unità interne ed esterne realizzate con cavo multipolare: - conduttore: a corda flessibile - isolamento: gomma HEPR - normativa: CEI 20-11 CEI 20-34 - stampigliatura: CEI 20-22 II IMQ - guaina: PVC qualità Rz - colore: grigio - destinazione d’uso: alimentazione e controllo nell’industria e nell’edilizia - n. e sez. conduttori: n. 7 x 1,5 mm2 - modello : Pirelli FG70R 06/1 kV | m | 45 |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

LABORATORIO DI ELETTRONICA

Rete di scarico condensa impianto di climatizzazione

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rete di raccolta condensa delle unità interne, realizzata con tubazione in polipropilene, curve e raccordi: - materiale: polipropilene - normativa di riferimento: UNI 8451 - stampigliatura: IIP UNI 8451 n°205 - diametro 32 mm - costruttore : VALSIR S.p.A. - modello : HD PE Tipo 302 |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

LABORATORIO DI ELETTRONICA

Materiali di ancoraggio

| Rif. a disegno | Descrizione materiali | u.m. | Q.tà | Prezzo (IVA esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiale relativo al fissaggio delle unità interne delle pompe di calore: - catena e relativo materiale di ancoraggio - fornitore di riferimento: Distributori di ferramenta |  |  |  |
|  | ## TOTALE PARZIALE | # LIRE |  |  |

| Committente: M.T.M. s.r.l. – Cherasco (CN) Riferimento: Impianto di riscaldamento stabilimento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### TABELLA RIEPILOGO COSTI IMPIANTO |  |  |  |  |  |
|  | Pag. di rif. | Importi Parziali |  | Totali Parziali |  |
|  |  | ### Materiali | Manodopera |  |  |
| #### Area 1 |  |  |  |  |  |
|  | ##### Totale Parziale Lire |  |  | 40.000.000 |  |
| Area 2 |  |  |  |  |  |
|  | Totale Parziale Lire |  |  | 132.500.000 |  |
| Area 3 |  |  |  |  |  |
|  | Totale Parziale Lire |  |  | 54.500.000 |  |
| Area 4 |  |  |  |  |  |
|  | Totale Parziale Lire |  |  | 57.000.000 |  |
| Apparecch. di controllo |  |  |  |  |  |
|  | ##### Totale Parziale Lire |  |  | 20.000.000 |  |
| Materiali ed opere varie |  |  |  |  |  |
|  | ##### Totale Parziale Lire |  |  | 46.000.000 |  |
| ###### TOTALE IMPIANTO IRRAGGIAMENTO LIRE |  |  |  |  | 350.000.000 |

| #### TABELLA RIEPILOGO COSTI IMPIANTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pag. di rif. | Importi Parziali |  | Totali Parziali |  |
| Rete gas di distribuz. |  |  |  |  |  |
|  | Totale Parziale Lire |  |  | 15.000.000 |  |
| Impianto elettrico |  |  |  |  |  |
|  | Totale Parziale Lire |  |  | 8.500.000 |  |
| ###### TOTALE IMPIANTI ACCESSORI LIRE |  |  |  |  | 23.500.000 |

| Committente: M.T.M. s.r.l. – Cherasco (CN) Riferimento: Impianto di climatizzazione laboratorio di elettronica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### TABELLA RIEPILOGO COSTI IMPIANTO |  |  |  |  |  |
|  | Pag. di rif. | Importi Parziali |  | Totali Parziali |  |
|  |  | ### Materiali | Manodopera |  |  |
| #### Lab. Elettronica |  |  |  |  |  |
|  | ##### Totale Parziale Lire |  |  | 45.000.000 |  |
|  | ##### Totale Parziale Lire |  |  |  |  |
| ###### TOTALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LIRE |  |  |  |  | 45.000.000 |

| #### TABELLA RIEPILOGO COSTI #### (sub-totali e generale) |  |
| --- | --- |
| ###### TOTALE IMPIANTO IRRAGGIAMENTO STABILIMENTO LIRE | 350.000.000 |
| ###### TOTALE IMPIANTI ACCESSORI LIRE | 23.500.000 |
| ###### TOTALE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LABORATORIO LIRE | 45.000.000 |
| ###### TOTALE GENERALE LIRE | 418.500.000 |

| #### CAPANNONE INDUSTRIALE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ALL. N. 1 – TABELLA DELLE POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE (∙) |  |  |  |  |  |
| Rif. a disegno | Descrizione materiali | Pot. Assor. Max (kW) | Fase Tensione (V) | Fattore di Potenza (%) | Note |
| UC 1 UC 2 UC 3 UC 4 UC 5 UC 6 UC 7 UC 8 UC 9 UC10 UC11 | Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo Motore per ventilatore di ricircolo | 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 1,10 0,24 0,24 1,10 0,24 2,30 | 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 3-380 | - - - - - - - - - - - |  |
| TOTALE POTENZE MASSIME ASSORBITE |  | 6,42 |  |  |  |
| (∙) La tabella riporta le potenze di assorbimento massimo per il dimensionamento delle linee elettriche installate |  |  |  |  |  |

| #### CAPANNONE INDUSTRIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ALL. N. 2 – TABELLA DELLE POTENZE TERMICHE INSTALLATE (∙) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif. a Disegn. | Descrizione materiali | Potenza Max (kW) | Portata max combust. (m³/h) | Potenza di taratura (kW) |  | Portata di taratura Combust. (m³/h) |  | Pres. Gas (hPa) |
| UC 1 UC 2 UC 3 UC 4 UC 5 UC 6 UC 7 UC 8 UC 9 UC10 UC11 | Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore bistadio in vena d’aria Bruciatore tristadio in vena d’aria | 100 100 100 100 100 200 100 100 200 100 300 | 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 9,0 9,0 18,0 9,0 27,0 | 60 60 60 60 60 100 50 60 110 70 200 |  | 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 9,0 4,5 5,4 9,9 6,3 18,0 |  | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
| TOTALE POTENZE MASSIME EROGATE |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE POTENZE DI TARATURA |  |  |  |  | 890 |  |  |  |
| (∙) La tabella riporta le potenze termiche massime erogabili dai bruciatori e le potenze in funzione della taratura e le portate orarie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### LABORATORIO DI ELETTRONICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ALL. N. 3 – TABELLA DELLE POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE (∙) |  |  |  |  |  |
| Rif. a disegno | Descrizione materiali | Pot. Assor. Max (kW) | Fase Tensione (V) | Fattore di Potenza (%) | Note |
| Pe 1 Pe 2 Pe 3 | Mod. CU-140C51XE (CS-140U51XE) Mod. CU-140C51XE (CS-140U51XE) Mod. CU-140C51XE (CS-140U51XE) | 5,13 5,13 5,13 | 3 – 380 3 - 380 3 - 380 | 77,5 77,5 77,5 |  |
| TOTALE POTENZE MASSIME ASSORBITE |  | 15,39 |  |  |  |
| (∙) La tabella riporta le potenze di assorbimento massimo per il dimensionamento delle linee elettriche installate |  |  |  |  |  |

| #### LABORATORIO DI ELETTRONICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ALL. N. 4 – TABELLA DELLE POTENZE TERMICHE INSTALLATE (∙) |  |  |  |  |  |  |
| Rif. a Disegn. | Descrizione materiali | Potenza Max (kW) |  |  |  |  |
| Pe1 Pe2 Pe 3 | Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore | 14,15 14,15 14,15 |  |  |  |  |
| TOTALE POTENZE MASSIME EROGATE |  | 42,45 |  |  |  |  |